## 封面
南方第七附属医院门诊楼四层五层医气设备带项目
报 价 单
| 报价单位： | 广州华医建净化工程有限公司
| 日 期： | 2026年06月02日

## 报价单
南方第七附属医院门诊楼四层五层医气设备带项目预算清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注
1 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:氧乙炔焊接； 3.规格:￠10×0.8； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 | m | 46
2 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:氧乙炔焊接； 3.规格:￠8×0.8； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 | m | 92
3 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:氧乙炔焊接； 3.规格:￠15×1.0； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 | m | 80
4 | 医用脱脂紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:氧乙炔焊接； 3.规格:￠22×1.2； 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密性试验、吹扫、冲洗、刷油标识、接地等 | m | 40
5 | 铜管接驳配件 | （三通、弯头等） | 项 | 1
6 | 支管暗埋墙槽 | 60×30×L | m | 6
7 | JDG套管 | ￠20 | m | 16
8 | 天花拆除及恢复 |  | 项 | 1
9 | 管道吊架制安 | 支架 | kg | 139.42
10 | 管道穿墙开孔 |  | 项 | 1
11 | 氧气终端 | 1.医用氧气终端，德标，满足DIN 13620-2标准； 2.用色环区分气体种类，并采用不同插口形状，具有防误插拔功能； 3.为保证医疗用气安全，气体插头拔出后终端具有自封闭功能。 | 套 | 6
12 | 吸引终端 | 1.医用吸引终端，德标，满足DIN 13620-2标准； 2.用色环区分气体种类，并采用不同插口形状，具有防误插拔功能； 3.为保证医疗用气安全，气体插头拔出后终端具有自封闭功能。 | 套 | 6
13 | 空气终端 | 1.医用空气终端，德标，满足DIN 13620-2标准； 2.用色环区分气体种类，并采用不同插口形状，具有防误插拔功能； 3.为保证医疗用气安全，气体插头拔出后终端具有自封闭功能。 | 套 | 6
14 | 氧气维修阀 | DN8 | 套 | 5
15 | 医用气体区域报警器 一气 | 1.医用气体区域报警器（一气）：安装在各楼层护士站或走廊明显位置，方便观察使用。用于监测气体管路的压力，超出设定范围报警。 | 套 | 2
16 | 空气维修阀 | DN8 | 套 | 3
17 | 医疗设备带 | 1.医用设备带整体高度≥200mm，深度≥60mm； 2.气电分离设计，腔体有强电腔、弱电腔、管道腔体； 3.面板：表面采用静电喷塑处理，厚度≥1.0mm； 4.底座：表面采用静电喷塑处理，最厚处达1.5mm； 5.包含：国标插座（二三插孔 250V 10A）、等电位端子 | m | 6
18 | 安全文明措施 | 配套 | 项 | 1
小计（不含税）：
税费（9%）：
含税总价：