附件1.主用冷源设备-中央空调的主机

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 制冷量 | 制冷功率Kw | 数量（台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | WSC126MBHNOF/E4212-CE-2/C3612-CL-2 | 1000Rt | 655 | 3 | 麦克维尔 |
| 2 | 螺杆式冷水机组 | CUWD300CS5Y-HY | 300Rt | 208 | 2 | 大金 |

附件2.主用冷源设备-中央空调的相关水泵

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 扬程m | 电机功率Kw | 流量m3/h | 转速rpm | 数量（台） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷空调泵1 | KTB250-200-300 | 24 | 55 | 630 | 1480 | 3 | 上海喜之泉 | 离心主机配套 |
| 2 | 制冷空调泵2 | KTB200-150-315A | 24 | 22 | 200 | 1480 | 2 | 上海喜之泉 | 螺杆主机配套 |
| 3 | 二次水泵制冷空调泵 | KTB250-200-400A | 38 | 90 | 558 | 1480 | 2 | 上海喜之泉 | 门诊楼 |
| 4 | 二次水泵制冷空调泵 | KTB250-200-400B | 33 | 75 | 523 | 1480 | 2 | 上海喜之泉 | 医技楼 |
| 5 | 二次水泵制冷空调泵 | KTB250-150-315 | 32 | 55 | 400 | 1480 | 3 | 上海喜之泉 | 住院楼 |
| 6 | 二次水泵制冷空调泵 | KTB250-150-315A | 28 | 45 | 374 | 1480 | 2 | 上海喜之泉 | 全科楼 |
| 7 | 冷却水泵1 | ISWD400-625 | 32 | 132 | 960 | 1480 | 3 | 上海喜之泉 | 离心主机配套 |
| 8 | 冷却水泵2 | ISWD200-400（1）C | 32 | 45 | 290 | 1480 | 2 | 上海喜之泉 | 螺杆主机配套 |

附件3.主用冷源设备-中央空调的冷却塔

| 序号 | 设备名称 | 流量m3/h | 数量（台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横流式冷却塔 | 700 | 4 |  |
| 2 | 横流式冷却塔 | 550 | 1 |  |

附件4.中央空调的风机盘管

| 位 置 数量 型号 | FP-200YJ | FP-300YJ | FP-400YJ | FP-500YJ | FP-600YJ | FP-700YJ | FP-800YJ | FP-1000YJ | FP-1200YJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼1层 | / | 14 | 25 | 17 | 2 | 13 | 6 | 9 | 13 |
| 门诊楼2层 | 3 | 15 | 14 | 18 | 13 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 门诊楼3层 | 1 | 17 | 24 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 门诊楼4层 | 4 | 15 | 10 | 5 | 14 | / | 12 | 4 | / |
| 门诊楼5层 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / |
| 医技楼西2层 | 12 | 4 | / | 8 | 13 | / | 14 | 1 | 2 |
| 医技楼西3层 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 医技楼西4层 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | / | / | 3 | 1 |
| 医技楼东1层 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | 1 |
| 医技楼东2层 | / | 5 | 27 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 医技楼东4层 | / | / | / | 3 | / | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 住院楼1层 | / | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 住院楼2层 | 2 | 16 | / | 1 | 5 | 22 | / | / | 1 |
| 住院楼3层 | / | 19 | / | 3 | / | 27 | / | / | 5 |
| 住院楼4层 | / | 16 | / | / | / | 44 | / | / | 2 |
| 住院楼5层 | / | 16 | / | / | / | 44 | / | / | 2 |
| 住院楼6层 | / | 16 | / | / | / | 44 | / | / | 2 |
| 住院楼7层 | / | 16 | / | / | / | 44 | / | / | 2 |
| 住院楼8层 | / | 16 | / | / | / | 44 | / | / | 2 |
| 住院楼9层 | / | 16 | / | / | / | 44 | / | / | 2 |
| 住院楼10层 | / | 16 | / | / | / | 44 | / | / | 2 |
| 住院楼11层 | / | 16 | / | / | / | 44 | / | / | 2 |
| 住院楼12层 | / | 16 | / | / | / | 44 | / | / | 2 |
| 全科楼1层 | / | 22 | / | 12 | 15 | / | / | / | 15 |
| 全科楼2层 | 3 | 12 | 2 | 1 | 12 | / | 4 | 18 | 1 |
| 全科楼3层 | / | 11 | 1 | 19 | 16 | / | 13 | 7 | 1 |
| 全科楼4层 | / | 1 | 1 | 1 | 14 | / | 12 | / | 15 |
| 全科楼5层 | / | / | 4 | 3 | 34 | / | 2 | / | / |
| 全科楼6层 | / | / | 4 | 3 | 34 | / | 2 | / | / |
| 全科楼7层 | / | / | / | 4 | 39 | / | / | / | / |
| 合计 | 1597 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件5.中央空调的吊挂式空调机组

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 电压(V) | 电功率(KW) | 机外余压（Pa） | 风量(m/h) | 数量（台） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶式空调机组 | KDG040-6HX型 | 380 | 0.75 | 140 | 4000 | 1 | 住院楼2层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 住院楼3层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 住院楼4层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 住院楼5层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 住院楼6层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 住院楼7层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 住院楼8层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 住院楼9层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 住院楼10层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 住院楼11层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 住院楼12层 |
| 2 | 吊顶式空调机组 | KBG050-6S型 | 380 | 1.1 | 150 | 5000 | 2 | 医技楼3层通道 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 医技楼4层通道 |
| 3 | 吊顶式空调机组 | KBG060-6S型 | 380 | 1.5 | 160 | 6000 | 1 | 医技楼1层通道 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 医技楼2层通道 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 医技楼3层通道 |
| 4 | 吊顶式空调机组 | KBG080-6S型 | 380 | 2.2 | 180 | 8000 | 3 | 门诊楼1层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 门诊楼2层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 门诊楼3层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 门诊楼4层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 门诊楼5层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 医技楼1层通道 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 医技楼2层通道 |

- 附件6.中央空调的吊顶式全热新风换气机

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 电压(V) | 电功率(KW) | 机外余压（Pa） | 风量(m/h) | 数量（台） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶式全热新风换气机 | CHP-D2000型 | 380 | 0.75+0.55 | 200 | 2000 | 1 | 门诊楼1层 |
| 2 | 吊顶式全热新风换气机 | CHP-D2500型 | 380 | 0.75+0.55 | 200 | 2500 | 1 | 医技楼西3层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 医技楼4层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 住院楼3层 |
| 3 | 吊顶式全热新风换气机 | CHP-D3000型 | 380 | 0.75+0.75 | 220 | 3000 | 1 | 医技楼2层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 医技楼西3层 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 医技楼4层 |
| 4 | 吊顶式全热新风换气机 | CHP-D4000型 | 380 | 1.1+0.75 | 250 | 4000 | 1 | 住院楼1层 |
| 5 | 吊顶式全热新风换气机 | CHP-D5000型 | 380 | 1.5+1.5 | 300 | 5000 | 1 | 医技楼2层 |

附件7.通风空调设备动力配电系统

| 回路编号 | 开关 整定值 | 电缆型号及规格 | 起点 | 终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化空调-ICU和手术室的层流机房 |  |  |  |  |
| LM-34 | 630A | 2(WDZN-YJY-3*185+2*95) | P28柜4282开关 | 净化空调配电M-AT45(主) |
| M-AT410 | 400A | WDZN-YJY-4*240+1*120 | P11柜4111开关 | 净化空调配电M-AT410(主) |
| M-AT411 | 400A | 2WDZN-YJY-4*150+1*70 | P48柜4484开关 | 净化空调配电M-AT411(主) |
| LMF-25 | 630A | 2(WDZN-YJY-4*185+1*95) | P59柜4591开关 | 净化空调配电M-AT45(备) |
| M-AT410 | 400A | WDZN-YJY-4*240+1*120 | P64柜4643开关 | 净化空调配电M-AT410(备) |
| M-AT411 | 400A | 2WDZN-YJY-4*150+1*70 | P64柜4644开关 | 净化空调配电M-AT411(备) |
| LM-33 | 630A | 2(WDZN-YJY-3*185+2*95) | P28柜4281开关 | 手术热泵配电M-AT57(主) |
| LMF-24 | 630A | 2(WDZN-YJY-4*185+1*95) | P58柜4584开关 | 手术热泵配电M-AT57(备) |
| 净化空调-供应室 |  |  |  |  |
| LM-44 | 630A | 2(WDZN-YJY-3*185+2*95) | P19柜4192开关 | 中心供应室配电M-AT110(主) |
| LMF-34 | 630A | 2(WDZN-YJY-4*185+1*95) | P32柜4324开关 | 中心供应室配电M-AT110(备) |
| 净化空调-产房、新生儿、静配中心 |  |  |  |  |
| LZ-22 | 100A | WDZN-YJY-4*185+1*95 | P18柜4182开关 | 产房、NICU空调配电Z-AT33(主) |
| LZF-16 | 100A | WDZN-YJY-4*185+1*95 | P25柜4256开关 | 产房、NICU空调配电Z-AT33(备) |
| LZ-19 | 100A | WDZN-YJY-4*150+1*70 | P06柜4064开关 | 静脉输液配置中心配电Z-AT14(主) |
| LZF-13 | 100A | WDZN-YJY-4*150+1*70 | P23柜4234开关 | 静脉输液配置中心配电Z-AT14(备) |
| 新增风冷 | 630A | WDZN-YJY-4*150+1*70 | P19柜4193开关 | 新增风冷模块配电 |
| 中央空调-主机设备 |  |  |  |  |
| D-23 | 1250A | CCKX138-1250 | P08柜4081开关 | 中央空调1#冷冻机-离心式 |
| D-24 | 1250A | CCKX138-1250 | P20柜4201开关 | 中央空调2#冷冻机-离心式 |
| D-25 | 1250A | CCKX138-1250 | P39柜4391开关 | 中央空调3#冷冻机-离心式 |
| D-26 | 800A | CCKX138-800 | P21柜4211开关 | 中央空调4#、5#冷冻机-螺杆式 |
| D-27 | 1600A | CCKX138-1600 | P40柜4401开关 | 中央空调泵组 |
| D-40 | 800A | CCKX138-800N | P40柜4402开关 | 中央空调泵组 |
| LZ-10 | 200A | WDZN-YJY-3*120+2*70 | P19柜4194开关 | 冷却塔配电Z-AP131 |

- 附件8.备用冷源-风冷热泵模块的主机

| 序号 | 设备名称 | 现场 编号 | 型号 | 额定制冷 量Kw | 额定制冷 电功率Kw | 额定制热量Kw | 数量（台） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．手术室和ICU共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块式空气源热泵机组 | 1#-1 | YCAE | 130 | 40.2 | 138 | 1 | 美的 |
| 2 |  | 1#-2 | YCAE | 130 | 40.2 | 138 | 1 | 美的 |
| 3 |  | 1#-3 | YCAE | 130 | 40.2 | 138 | 1 | 美的 |
| 4 |  | 1#-4 | YCAE | 30 | 9.5 | 33 | 1 | 美的 |
| 5 | 模块式空气源热泵机组 | 2#-1 | YCAE | 130 | 40.2 | 138 | 1 | 美的 |
| 6 |  | 2#-2 | YCAE | 130 | 40.2 | 138 | 1 | 美的 |
| 7 |  | 2#-3 | YCAE | 130 | 40.2 | 138 | 1 | 美的 |
| 8 |  | 2#-4 | YCAE | 30 | 9.5 | 33 | 1 | 美的 |
| 9 | 模块式空气源热泵机组 | 新增1 |  | 130 |  |  |  | 美的 |
| 10 |  | 新增2 |  | 130 |  |  |  | 美的 |
| 二．供应室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 模块式空气源热泵机组 | 新增1 |  | 65 |  |  | 1 | 美的 |
| 12 |  | 新增2 |  | 65 |  |  | 1 | 美的 |
| 13 |  | 新增3 |  | 65 |  |  | 1 | 美的 |
| 三．产房、新生儿和静配中心共用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 模块式空气源热泵机组 | 新增1 |  | 65 |  |  | 1 | 美的 |
| 15 |  | 新增2 |  | 65 |  |  | 1 | 美的 |
| 16 |  | 新增3 |  | 65 |  |  | 1 | 美的 |
| 17 |  | 新增4 |  | 65 |  |  | 1 | 美的 |
| 18 |  | 新增5 |  | 65 |  |  | 1 | 美的 |
| 19 |  | 新增6 |  | 65 |  |  | 1 | 美的 |
| 四．二期手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 模块式空气源热泵机组 | CH-01 |  | 66 |  |  | 1 |  |
| 21 |  | CH-02 |  | 66 |  |  | 1 |  |
| 22 |  | CH-03 |  | 66 |  |  | 1 |  |
| 五．病理科 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 模块式空气源热泵机组 | FLRB-1 |  | 130 |  |  | 1 |  |
| 24 |  | FLRB-2 |  | 130 |  |  | 1 |  |
| 25 |  | FLRB-3 |  | 130 |  |  | 1 |  |

- 附件9.备用冷源-风冷模块的冷冻水泵

| 序号 | 设备名称 | 部位 | 扬程m | 电机功率Kw | 流量m3/h | 转速rpm | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水循环泵 | 手术室、ICU | 25 | 18.5 | 125 |  | 3 |  |
| 2 | 冷冻水循环泵 | 供应室 | 23.5 | 5.5 | 42.9 |  | 2 |  |
| 3 | 冷冻水循环泵 | 产房新生儿静配 | 23.5 | 5.5 | 42.9 |  | 3 |  |
| 4 | 冷冻水循环泵 | 二期手术室 | 28.5 | 7.5 | 48 |  | 2 |  |
| 5 | 冷冻水循环泵 | 病理科 | 28 | 11 | 74 |  | 2 |  |

附件10.医用净化空调机组

| 系统 编号 | 设备名称 | 型号 | 机外静压 Pa | 风量 m³/h | 电加热功率KW | 加湿器功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AHU-301B | OR01万级急诊(正负压)铅防护 |  | 650 | 5600 | 18 | 6 |
| AHU-302B | OR.02、 OR.03万级手术室 |  | 650 | 5000 | 16 | 12 |
| AHU-303B | OR04千级手术室 |  | 650 | 5500 | 12 | 6 |
| AHU-304B | OR05百级手术室 |  | 650 | 11500 | 14 | 8 |
| AHU-305B | OR06百级手术室 |  | 650 | 11500 | 16 | 8 |
| AHU-306B | OR07千级手术室 |  | 650 | 3600 | 8 | 6 |
| AHU-307B | OR.08、OR.09、OR.10万级手术室 |  | 650 | 7100 | 22 | 19 |
| AHU-308B | 三十万级洁净走廊、洁净辅助房间 |  | 700 | 10500 | 50 | 19 |
| AHU-309B | 十万级洁净走廊1、洁净辅助房间 |  | 850 | 21000 | 80 | 34 |
| AHU-310B | 十万级洁净走廊2、洁净辅助房间 |  | 700 | 16500 | 60 | 27 |
| AHU-201B | 二层ICU&CCU |  | 850 | 26500 | 105 | 49 |
| AHU-101B | 首层中心供应室 |  | 700 | 15000 | 60 | 34 |
| AHU-301A | 住院楼三层产房中心 |  | 700 | 9600 | 34 | 19 |
| AHU-302A | 住院楼三层新生儿中心 |  | 700 | 13000 | 50 | 27 |
| AHU-101A | 住院楼首层静脉输液配置中心 |  | 700 | 19500 | 70 | 34 |
| PAU-01 | 和顺院区检验科生化区域 |  |  | 1500 | 9 |  |
| MAU-01 | 和顺院区检验科PCR区域 |  |  | 3500 | 35 | 25 |

说明：本项目还包括二期新生儿、二期手术室、新内镜中心、病理科、中心实验室等净化区。

附件11.医用净化空调新风机组

| 系统编号 | 设备名称 | 型号 | 机外静压Pa | 风量m³/h | 电加热 | 加湿器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAU-301B | 新风机 |  | 700 | 8400 | 60 | - |

附件12.层流柜式离心通风柜

| 服务区域 | 设备编号 | 风量 m3/h | 机外余压 Pa | 风机类型 | 电 源 V/Ph/Hz | 电机功率W | 安装方式 | 数量 台 | 联动控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院楼三层NICU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 早产儿室 | EF-201A | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 足月儿室 | EF-202A | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 蓝光室 | EF-203A | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| NICU | EF-204A | 500 | 180 | 离心 | 220/1/50 | 60 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 缓冲 | EF-205A | 1200 | 400 | 离心 | 220/1/50 | 230 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 隔1、2 | EF-206A | 1200 | 400 | 离心 | 220/1/50 | 230 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 住院楼三层产房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温馨产房 | EF-301A | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 隔离产房 | EF-302A | 1200 | 400 | 离心 | 220/1/50 | 230 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 产房 | EF-303A | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 产房 | EF-304A | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 清洁间 | EF-305A | 500 | 180 | 离心 | 220/1/50 | 60 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 污物通道 | EF-306A | 500 | 180 | 离心 | 220/1/50 | 60 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 住院楼首层静脉输液配置中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物安全柜 | EF-101A | 4000 | 500 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 生物安全柜 | EF-102A | 4000 | 500 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 卫生间 | EF-103A | 500 | 180 | 离心 | 220/1/50 | 1000 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 保洁间 | EF-104A | 500 | 180 | 离心 | 220/1/50 | 1000 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 医技楼三层手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OR1 手术室 | EF-301B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 与 AHU-1101 及 OR1 门联动 |
| OR2 手术室 | EF-302B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 与 OR2手术室门联动 |
| OR3 手术室 | EF-303B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 与 OR3手术室门联动 |
| OR4 手术室 | EF-304B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 与 OR4手术室门联动 |
| OR5 手术室 | EF-305B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 与 OR5手术室门联动 |
| OR6 手术室 | EF-306B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 与 OR6手术室门联动 |
| OR7 手术室 | EF-307B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 与 OR7手术室门联动 |
| OR8 手术室 | EF-308B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 与 OR8手术室门联动 |
| OR9 手术室 | EF-309B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 与 OR9手术室门联动 |
| OR10 手术室 | EF-310B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 与 OR10手术室门联动 |
| OR1手术室 | EF-311B | 1900 | 500 | 离心 | 220/1/50 | 400 | 吊装 | 1 | 负压时启动 |
| 污洗间 | EF-312B | 1200 | 400 | 离心 | 220/1/50 | 230 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 库房01 | EF-313B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 清洁室01 | EF-314B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 术前准备 | EF-315B | 800 | 206 | 离心 | 220/1/50 | 90 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 手术后恢复室 | EF-316B | 1200 | 400 | 离心 | 220/1/50 | 230 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 卫生员室 | EF-317B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 病理标本 | EF-318B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 库房 | EF-319B | 1200 | 400 | 离心 | 220/1/50 | 230 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 应急消毒 | EF-320B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 清洁室02 | EF-321B | 800 | 206 | 离心 | 220/1/50 | 90 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| UPS间 | EF-322B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 护士站 | EF-323B | 400 | 150 | 离心 | 220/1/50 | 40 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 换床 | EF-324B | 800 | 206 | 离心 | 220/1/50 | 90 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 医技楼二层ICU&CCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正负压病房 | EF-201B | 800 | 206 | 离心 | 220/1/50 | 90 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 正负压病房 | EF-202B | 800 | 206 | 离心 | 220/1/50 | 90 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| CCU | EF-203B | 1200 | 400 | 离心 | 220/1/50 | 230 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| ICU | EF-204B | 1700 | 480 | 离心 | 220/1/50 | 350 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 库房2 清洁员室 | EF-205B | 500 | 180 | 离心 | 220/1/50 | 60 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 污洗 | EF-206B | 800 | 206 | 离心 | 220/1/50 | 90 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 医技楼一层中心供应室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉动真空灭菌器 | EF-101B | 2000 | 500 | 离心 | 220/1/50 | 400 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 低温灭菌 | EF-102B | 500 | 180 | 离心 | 220/1/50 | 60 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 打包区 | EF-103B | 1200 | 400 | 离心 | 220/1/50 | 230 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 全自动清洗机 | EF-104B | 800 | 206 | 离心 | 220/1/50 | 90 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 水处理室 | EF-105B | 800 | 206 | 离心 | 220/1/50 | 90 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 污洗区 | EF-106B | 1200 | 400 | 离心 | 220/1/50 | 230 | 吊装 | 1 | 手动启动 |
| 洁车清洗 | EF-107B | 800 | 206 | 离心 | 220/1/50 | 90 | 吊装 | 1 | 手动启动 |

说明：本项目还包括二期新生儿、二期手术室、新内镜中心、病理科、中心实验室等净化区。

附件13.净化空调层流主机空气过滤器

（1）层流风柜内初、中、亚高效过滤器的分布情况

| 空调机组 型号 | 材料名称 | 规格（mm） | 数量 | 备注 | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AHU-101A | 子母架初效过滤器 （初效） | 595*595*46 | 6 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*592*381 | 6 | F8中效,8个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-301A | 子母架初效过滤器 （初效） | 595*595*46 | 2 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*595*46 | 2 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*592*381 | 2 | F8中效,4个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*592*381 | 2 | F8中效,8个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-302A | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*493*46 | 2 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 493*595*46 | 4 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*490*381 | 2 | F8中效,3个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*490*381 | 4 | F8中效,6个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-101B | 子母架初效过滤器 （初效） | 493*595*46 | 3 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 595*595*46 | 2 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 493*493*46 | 1 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*592*381 | 2 | F8中效,8个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 490*592*381 | 3 | F8中效,6个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 490*490*381 | 1 | F8中效,6个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-201B | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*595*46 | 5 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 595*595*46 | 6 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*592*381 | 5 | F8中效,4个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*592*381 | 6 | F8中效,8个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-301B | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*595*46 | 2 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 493*595*46 | 1 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*592*381 | 2 | F8中效,4个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*490*381 | 1 | F8中效,6个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-302B | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*595*46 | 3 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*592*381 | 3 | F8中效,4个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-303B | 子母架初效过滤器 （初效） | 493*595*46 | 1 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*595*46 | 2 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*490*381 | 1 | F8中效,6个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*592*381 | 2 | F8中效,4个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-304B | 子母架初效过滤器 （初效） | 493*595*46 | 4 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*490*381 | 4 | F8中效,6个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-305B | 子母架初效过滤器 （初效） | 493*595*46 | 4 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*490*381 | 4 | F8中效,6个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-306B | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*595*46 | 2 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*592*381 | 2 | F8中效,4个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-307B | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*595*46 | 4 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*592*381 | 4 | F8中效,4个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-308B | 子母架初效过滤器 （初效） | 595*595*46 | 2 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*595*46 | 3 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*290*46 | 1 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*592*381 | 2 | F8中效,8个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*592*381 | 3 | F8中效,4个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*287*381 | 1 | F8中效,3个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-309B | 子母架初效过滤器 （初效） | 595*595*46 | 6 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*592*381 | 6 | F8中效,8个袋,21边框 | 1次/季度 |
| AHU-310B | 子母架初效过滤器 （初效） | 595*595*46 | 4 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*595*46 | 2 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*592*381 | 4 | F8中效,8个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*592*381 | 2 | F8中效,4个袋,21边框 | 1次/季度 |
| PAU-301B | 子母架初效过滤器 （初效） | 493*595*46 | 4 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 子母架初效过滤器 （初效） | 290*493*46 | 2 | G4初效 | 1次/月度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 592*490*381 | 4 | F8中效,6个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 袋式过滤器（中效） | 287*490*381 | 2 | F8中效,4个袋,21边框 | 1次/季度 |
|  | 亚高效过滤器 | 594*287*280 | 3 | 塑框 | 1次/半年 |
|  | 亚高效过滤器 | 594*594*280 | 2 | 塑框 | 1次/半年 |

- （2）净化空调主机的新风口铝合金网格粗效过滤器（带执手柄）情况及清洗消毒要求

| 序号 | 位置 | 规格型号 | 单位 | 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 手术室洁净走廊机组 | 800*400，5层金属铝，G3 | 个 | 2 | - 一用一备， - 可反复清洗， 清洗消毒1次/2天 |
| - 2 | - 手术室洁净走廊术后恢复机组 | 630*630，5层金属铝，G3 | 个 | 2 |  |
| - 3 | - 手术室新风机组 | 800*800，5层金属铝，G3 | 个 | 2 |  |
| - 4 | - 手术室洁净走廊辅助房机组 | 400*800，5层金属铝，G3 | 个 | 2 |  |
| - 5 | - ICU/CCU机组 | - 800*800，5层金属铝，G3 | 个 | 2 |  |
| - 6 | - 供应室机组 | - 800*500，5层金属铝，G3 | 个 | 2 |  |
| - 7 | - 静配中心机组 | - 800*630，5层金属铝，G3 | 个 | 2 |  |
| - 8 | - 住院楼三层的新生儿机组 | - 840*400，5层金属铝，G3 | 个 | 2 |  |
| - 9 | - 住院楼三层的产房机组 | - 540*440，5层金属铝，G3 | 个 | 2 |  |

说明：本项目还包括二期新生儿、二期手术室、新内镜中心、病理科、中心实验室等净化区。

- 本项目不包含风柜滤网的采购，采购人另作安排。

- 本项目包含粗效、初效滤网清洗，对业主采购风口滤网的安装有运行管理现场配合的义务。

- 附件14.净化空调系统层流室内过滤器（除高效滤网外）

- （1）室内过滤器保养的清洗或更换频率（除高效滤网外）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 单位 | 现场数量 | 年度更换数量 | 清洗或更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 430*430排风口 | 含290*290*96，F8中效过滤网 | 手术室 | 个 | 6 | 12 | 中效更换2次/年 粗效清洗1次/周 |
| 2 | 720*430排风口 | 含290*580*96，F8中效过滤网 | 手术室 | 个 | 4 | 8 | 中效更换2次/年 粗效清洗1次/周 |
| 3 | 300*300普通排风口 |  | 手术室走廊及辅助房 | 个 | 28 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 4 | 395*345下回风口 |  | 手术室走廊及辅助房 | 个 | 12 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 5 | 395*345下回（排）风口 | 含325*289*97，F6中效过滤网 | 万级手术室及其前后室 | 个 | 34 | 68 | 中效更换2次/年 粗效清洗1次/周 |
| 6 | 795*345下回风口 | 含700*289*97，F6中效过滤网 | 千级百级手术室 | 个 | 24 | 48 | 中效更换2次/年 粗效清洗1次/周 |
| 7 | 600*600上回风口 |  | 手术室走廊及辅助房 | 个 | 50 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 8 | 600*600上回风口 |  | 静脉注射配置中心 | 个 | 13 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 9 | 395*345下回风口 |  | 静脉注射配置中心 | 个 | 15 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 10 | 300*300普通排风口 |  | 静脉注射配置中心 | 个 | 6 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 11 | 600*600上回风口 |  | 产房、新生儿 | 个 | 24 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 12 | 395*345下回风口 |  | 产房、新生儿 | 个 | 0 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 13 | 300*300普通排风口 |  | 产房、新生儿 | 个 | 23 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 14 | 600*600上回风口 |  | 供应室 | 个 | 8 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 15 | 395*345下回风口 |  | 供应室 | 个 | 10 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 16 | 300*300普通排风口 |  | 供应室 | 个 | 19 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 17 | 600*600上回风口 |  | ICU | 个 | 18 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 18 | 395*345下回风口 |  | ICU | 个 | 32 | 0 | 粗效清洗1次/周 |
| 19 | 300*300普通排风口 |  | ICU | 个 | 15 | 0 | 粗效清洗1次/周 |

附件15.净化空调系统层流洁净室内高效过滤器

- 层流洁净室内高效过滤器情况及更换

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600*600高效送风口 | 含475*475*66；H13高效过滤网 | 一期手术室室内 | 个 | 89 |
| 2 | 高效送风口 | 含610*305*292；H14高效过滤网 | 一期手术室室内 | 个 | 36 |
| 3 | 600*600高效送风口 | 含475*475*66；H13高效过滤网 | 产房室内 | 个 | 15 |
| 4 | 600*600高效送风口 | 含475*475*66；H13高效过滤网 | 供应室室内 | 个 | 26 |
| 5 | 600*600高效送风口 | 含475*475*66；H13高效过滤网 | ICU室内 | 个 | 47 |
| 6 | 600×600高效送风口 | 含475×475×66；H11亚高效过滤网 | 二期新生儿中心室内 | 个 | 42 |
| 7 | 高效送风口 | 含610*305*292；H14高效过滤网 | 二期手术室 | 个 | 20 |
| 8 | 高效送风口 | 含514*514*220；H11亚高效过滤网 | 二期手术室 | 个 | 1 |
| 9 | 600*600高效送风口 | 含475*475*66；H13高效过滤网 | 一期新生儿室内 | 个 | 17 |

说明：本项目还包括二期新生儿、二期手术室、新内镜中心、病理科、中心实验室等净化区。

- 本项目不包含风柜滤网的采购和大批量一次更换安装，采购人另作安排；

- 本项目包含粗效滤网清洗和净化滤网零星安装，对业主采购风口滤网的安装有运行管理现场配合的义务。

附件16.多联机空调系统

（1）多联机空调的室外机情况

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 电压(V) | 电功率(KW) | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 数量（台） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32HP 数码涡旋多联室外机 | 32HP | 380 | 27.4 | 90 | 94 | 1 | 急诊科用，放在急诊楼屋面 |
| 2 | 34HP 数码涡旋多联室外机 | 34HP | 380 | 26.6 | 96 | 106 | 1 | 急诊科用，放在急诊楼屋面 |
| 3 | 36HP 数码涡旋多联室外机 | 36HP | 380 | 28.1 | 101 | 110 | 1 | 急诊科用，放在急诊楼屋面 |
| 4 | 38HP 数码涡旋多联室外机 | 38HP | 380 | 29.95 | 106.5 | 113.5 | 1 | 急诊科用，放在急诊楼屋面 |
| 5 | 38HP 数码涡旋多联室外机 | 38HP | 380 | 29.95 | 106.5 | 113.5 | 1 | 放射科，放在医技楼屋面 |
| 6 | 42HP 数码涡旋多联机外机 | 42HP | 380 | 34.6 | 118 | 125.5 | 1 | 医技楼屋面 |
| 7 | 多联机空调室外机 |  | 380 | 10.75 | 40 | 45 | 1 | 和顺院区门诊楼检验科楼顶 |

（2）多联机空调的室内机情况

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 电压(V) | 电功率(W) | 制冷量(KW) | 风量(m/h) | 数量（台） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风多联室内机 | D28Q4 | 220 | 80 | 2.8 | 870 | 7 | 急诊楼一层急诊科 |
| 2 |  | D36Q4 | 220 | 80 | 3.6 | 870 | 12 |  |
| 3 |  | D45Q4 | 220 | 80 | 4.5 | 1020 | 6 |  |
| 4 |  | D56Q4 | 220 | 80 | 5.6 | 1020 | 5 |  |
| 5 |  | D71Q4 | 220 | 100 | 7.1 | 1140 | 12 |  |
| 6 |  | D80Q4 | 220 | 100 | 8 | 1140 | 10 |  |
| 7 |  | D90Q4 | 220 | 190 | 9 | 1800 | 2 |  |
| 8 |  | D100Q4 | 220 | 190 | 10 | 1800 | 6 |  |
| 9 |  | D112Q4 | 220 | 190 | 11.2 | 1800 | 1 |  |
| 10 |  | D140Q4 | 220 | 190 | 14 | 1800 | 1 |  |
| 11 | 四面出风多联室内机 | D36Q4 | 220 | 80 | 3.6 | 870 | 2 | 医技楼一层医学影像科 |
| 12 |  | D45Q4 | 220 | 80 | 4.5 | 1020 | 2 |  |
| 13 |  | D56Q4 | 220 | 80 | 5.6 | 1020 | 3 |  |
| 14 |  | D80Q4 | 220 | 100 | 8 | 1140 | 1 |  |
| 15 |  | D100Q4 | 220 | 190 | 10 | 1800 | 10 |  |
| 16 |  | D112Q4 | 220 | 190 | 11.2 | 1800 | 8 |  |
| 17 |  | D140Q4 | 220 | 190 | 14 | 1800 | 4 |  |

说明：本项目还包括二期新生儿、二期手术室、新内镜中心、病理科、中心实验室等净化区。

- 附件18.维保范围内的通风空调设备保修期情况汇总

| 序号 | 设备名称 | 品牌/规格型号 | 位置及使用科室 | 单位 | 数量 | 保修期截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联机空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四面出风多联室内机 | 麦克维尔 | 急诊医技楼一层，放射科介入科 | 台 | 28 | 2019.9.22 |
| 2 | 四面出风多联室内机 | 麦克维尔 | 急诊医技楼一层，急诊科 | 台 | 61 | 2019.9.22 |
| 3 | 数码涡旋多联室外机 | 麦克维尔，32HP | 急诊楼顶，急诊科 | 套 | 1 | 2019.9.22 |
| 4 | 数码涡旋多联室外机 | 麦克维尔，34HP | 急诊楼顶，急诊科 | 套 | 1 | 2019.9.22 |
| 5 | 数码涡旋多联室外机 | 麦克维尔，36HP | 急诊楼顶，急诊科 | 套 | 1 | 2019.9.22 |
| 6 | 数码涡旋多联室外机 | 麦克维尔，38HP | 急诊医技楼顶，急诊科放射科介入科 | 套 | 2 | 2019.9.22 |
| 7 | 数码涡旋多联室外机 | 麦克维尔，42HP | 医技楼顶，放射科 | 套 | 1 | 2019.9.22 |
| 8 | 多联机空调系统 | 美的、40KW冷量 | 和顺院区检验科 | 套 | 1 | 2022.06 |
| 中央空调系统-主机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式式冷水机组 | 麦克维尔，冷量1000Rt | 地下室空调机房 | 套 | 3 | 2019.9.22 |
| 2 | 螺杆式冷水机组 | 大金，300Rt | 地下室空调机房 | 套 | 2 | 2019.9.22 |
| 3 | 冷却水循环泵1 | Q=960m3/h台,H=32m N=132kW/台,n=1480r/min | 地下室空调机房、离心式主机配套 | 台 | 3 | 2019.9.22 |
| 4 | 冷却水循环泵2 | Q=290m3/h台,H=32m N=45kW/台,n=1480r/min | 地下室空调机房、螺杆主机配套 | 台 | 2 | 2019.9.22 |
| 5 | 制冷空调泵1 | Q=630m3/h台,H=24m N=55kW/台,n=1480r/min | 地下室空调机房、离心式主机配套 | 台 | 3 | 2019.9.22 |
| 6 | 制冷空调泵2 | Q=200m3/h台,H=24m N=22kW/台,n=1480r/min | 地下室空调机房、螺杆主机配套 | 台 | 2 | 2019.9.22 |
| 7 | 二次水泵制冷空调泵 | Q=558m3/h台,H=38m N=90kW/台,n=1480r/min | 门诊楼 | 台 | 2 | 2019.9.22 |
| 8 | 二次水泵制冷空调泵 | Q=523m3/h台,H=33m N=75kW/台,n=1480r/min | 医技楼 | 台 | 2 | 2019.9.22 |
| 9 | 二次水泵制冷空调泵 | Q=400m3/h台,H=32m N=55kW/台,n=1480r/min | 住院楼 | 台 | 3 | 2019.9.22 |
| 10 | 二次水泵制冷空调泵 | Q=374m3/h台,H=28m N=45kW/台,n=1480r/min | 科教楼预留 | 台 | 2 | 2019.9.22 |
| 11 | 横流式冷却塔 | Q=700m3/h台 |  | 台 | 4 | 2019.9.22 |
| 12 | 横流式冷却塔 | Q=550m3/h台 |  | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 中央空调系统-末端设备（一期） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 | 西屋康达，风量（m³/h）200~1200 |  | 台 | 1597 | 2019.9.22 |
| 2 | 吊顶柜式空调机组 | 西屋康达，风量（m³/h）4000~8000 |  | 台 | 37 | 2019.9.22 |
| 3 | 吊顶式全热新风换气机 | 西屋康达，风量（m³/h）2000~5000 |  | 台 | 9 | 2019.9.22 |
| 4 | 立柜式空调机组 | 西屋康达，KLG100~180-6S型 |  | 台 | 4 | 2019.9.22 |
| 5 | 全热新风回收新风机 | 50DZ，风量（m³/h）5000 | 急诊医技楼一层 | 台 | 3 | 2019.9.22 |
| 6 | 全热新风交换机 | 风量（m³/h）4000~ | 急诊医技楼二层检验科 | 台 | 2 | 2019.9.22 |
| 7 | 柜式离心式风机 | KPG040-PFT型 | 住院楼 | 台 | 21 | 2019.9.22 |
| 8 | 柜式全热回收新风机 | CHP-L25000型 | 门诊楼顶 | 台 | 4 | 2019.9.22 |
| 净化空调系统-备用冷源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块式空气源热泵机组 | 美的、冷量2*420KW | 医技楼顶，手术室ICU共用 | 套 | 1 | 2019.9.22 |
| 2 | 模块式空气源热泵机组 | 美的、冷量2*130KW | 医技楼顶，手术室ICU共用 | 套 | 1 | 2021年6月初 |
| 3 | 模块式空气源热泵机组 | 美的、冷量6*65KW | 住院楼室外北侧，产房新生儿静配共用 | 套 | 1 | 2021年6月初 |
| 4 | 模块式空气源热泵机组 | 美的、冷量3*65KW | 医技楼室外北侧，供应室 | 套 | 1 | 2021年6月初 |
| 5 | 冷冻水泵 | G=42.9m³/h，H=23.5m，P=5.5KW | 医技楼室外北侧，供应室 | 台 | 2 | 2021年6月初 |
| 6 | 冷冻水泵 | G=42.9m³/h，H=23.5m，P=5.5KW | 住院楼室外北侧，产房新生儿静配共用 | 台 | 3 | 2021年6月初 |
| 7 | 冷冻水泵 | G=4125m³/h，H=25m，P=18.5KW | 医技楼顶，手术室ICU共用 | 台 | 3 | 2021年6月初 |
| 净化空调系统-主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）5600 | OR01万级急诊(正负压)铅防护 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 2 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）5000 | OR.02、 OR.03万级手术室 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 3 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）5500 | OR04千级手术室 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 4 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）11500 | OR05百级手术室 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 5 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）11500 | OR06百级手术室 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 6 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）3600 | OR07千级手术室 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 7 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）7100 | OR.08、OR.09、OR.10万级手术室 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 8 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）10500 | 三十万级洁净走廊、洁净辅助房间 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 9 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）21000 | 十万级洁净走廊1、洁净辅助房间 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 10 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）16500 | 十万级洁净走廊2、洁净辅助房间 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 11 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）26500 | 医技楼二层ICU&CCU | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 12 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）15000 | 医技楼首层中心供应室 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 13 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）9600 | 住院楼三层产房中心 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 14 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）13000 | 住院楼三层新生儿中心 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 15 | 医用净化空调 | 天加，机组循环风量（m³/h）19500 | 住院楼首层静脉输液配置中心 | 台 | 1 | 2019.9.22 |
| 16 | 医用净化新风预处理机组 | 天加，机组新风量（m³/h）8400 | AHU-301B~307B | 台 | 1 | 2019.9.22 |
|  | 医用净化空调 |  | 急诊楼二层PCR的MAU-01 | 台 | 1 |  |
|  | 医用净化空调 |  | 住院楼二层东侧新生儿中心的AHU-201 | 台 | 1 |  |
|  | 医用净化空调 |  | 住院楼二层东侧新生儿中心的AHU-202 | 台 | 1 |  |
| 净化辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 医用排风机组 | 离心式，风量（m³/h）400~1200 | 住院楼三层新生儿中心 | 台 | 6 | 2019.9.22 |
| 18 | 医用排风机组 | 离心式，风量（m³/h）400~1200 | 住院楼三层产房中心 | 台 | 6 | 2019.9.22 |
| 19 | 医用排风机组 | 离心式，风量（m³/h）500~4000 | 住院楼首层静脉输液配置中心 | 台 | 4 | 2019.9.22 |
| 20 | 医用排风机组 | 离心式，风量（m³/h）400~1900 | 医技楼三层手术室 | 台 | 24 | 2019.9.22 |
| 21 | 医用排风机组 | 离心式，风量（m³/h）500~1700 | 医技楼二层ICU&CCU | 台 | 6 | 2019.9.22 |
| 22 | 医用排风机组 | 离心式，风量（m³/h）500~1200 | 医技楼首层中心供应室 | 台 | 7 | 2019.9.22 |
| 23 | 洁净新风机组 | 美的、机组新风量（m³/h）1000 | 医技楼首层DSA | 台 | 1 | 2020.5.8 |
| 24 | 新风接力风机 | 风量（m³/h）1000 | 医技楼首层DSA | 台 | 1 | 2020.5.8 |
| 25 | 排风机 | 双速、风量（m³/h）1000 | 医技楼首层DSA | 台 | 1 | 2020.5.8 |